ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №…-УУ-Д-««D1» ДЛЯ ЗАКАЗА

Узла управления дренчерного с комбинированным приводом, с функциями дистанционный «ПУСК» и дистанционный «СТОП», т. м.  CA-FIRE,  модели «D1»

Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00211, срок действия до 26.11.2029 г.

Поставщик: ООО «ФИРМА М1»

Количество, шт:__________________________

Покупатель:_____________________________

Заполняется (утверждается) Покупателем

Договор №:

Спецификация:

| 1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел управления дренчерный с комбинированным приводом ( с ручным-Р, электрическим Э24 (Э220), гидроприводом-на давление 0,07 МПа - Г0,07) с функциями дистанционный «ПУСК» и дистанционный «СТОП», модели «D1», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-Д 50-300/1,6(Р, Э24 (Э220), Г0,07)Вз-ВФ.04 - «D1» предназначен для работы в дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса. УУ состоит из следующего оборудования: 2.Клапан сигнальный дренчерный; 3.Электромагнитный клапан (соленоид) на напряжение питания постоянного тока 24 В или на напряжение питания переменного тока 220 В - служит для дистанционного открытия УУ «ПУСК»; 4. Электромагнитный клапан (соленоид) на напряжение питания постоянного тока 24 В или на напряжение питания переменного тока 220 В - служит для дистанционного закрытия УУ «СТОП»; 5. Обвязка трубопроводная; 6. Краны шаровые; 7. Клапан обратный; 8. Фильтр осадочный; 9. Манометры; 10. Сигнализатор давления; 11.Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ; 12.Датчик уровня (ДУ) CSN E47S8-31N-12-LZ; 13. Игольчатый клапан; 14. Маркировка; 15. Тип ответного фланца; 16. Требования к разрешительной документации; 17. Требования к эксплуатационной документации; - рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа; - гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; - срок эксплуатации, лет, не менее: 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Клапан сигнальный дренчерный 2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Вертикальный (В) |  |  |  |  | ☐ Горизонтальный (Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Диаметр условного прохода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐50 | ☐ 65 |  | ☐80 |  |  | ☐ 100 |  |  |  |  |  | ☐ 125 |  |  |  |  | ☐ 150 |  |  |  |  | ☐ 200 |  |  |  | ☐ 250 |  |  |  | ☐ 300 |  |  |  |
| 2.3 Давление рабочее максимальное, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ 1,6 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ чугун - (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Тип механизма затвора клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Мембрана эластичная, подпружиненная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Материал мембраны эластичной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Этиленпропиленовый каучук (EPDM), армированный нейлоновыми волокнами (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Материал пружины механизма мембраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Электромагнитный клапан (соленоид) - «ПУСК» ☐ 3.1 Напряжение питания, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 24 постоянного тока |  |  |  | ☐ 220 переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Степень защиты оболочки корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ IP 65 |  |  |  | ☐ (Ех) во взрывозащищенном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Материальное исполнение корпуса электромагнитного клапана (соленоида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Электромагнитный клапан (соленоид) - «СТОП» ☐ 4.1 Напряжение питания, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 24 постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 220 переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Степень защиты оболочки корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ (Ех) во взрывозащищенном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Материальное исполнение корпуса электромагнитного клапана (соленоида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Краны шаровые 6.1 Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант); ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды). |
| 6.2 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Клапан обратный 7.1 Материальное исполнение клапана обратного в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Фильтр осадочный 8.1 Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Манометры 9.1 Обязательное наличие клейма о поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Сигнализатор давления 10.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ ( по заявке Покупателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нет (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Датчик уровня (ДУ) для подачи сигнала об уровне воды выше 0,5 м выше запорного органа клапана сигнального дренчерного ( по заявке Покупателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нет (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Игольчатый клапан подачи воды в мембрану 13.1 Входит в обвязку УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 Материальное исполнение игольчатого клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Латунь никелированная (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Выход для подключения гидропривода 14.1 Входит в обвязку УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002 15.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: - наименование УУ; - обозначение комплектующего оборудования УУ; - заводской номер; - год выпуска; - состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный); - условный диаметр; - максимальное рабочее давление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 50-16-01 |  | ☐ 65-16-01 |  | ☐ 80-16-01 |  |  |  |  |  | ☐ 100-16-01 |  |  |  |  | ☐ 125-16-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 150-16-01 |  |  |  |  | ☐ 200-16-01 |  |  |  |  |
| ☐ 250-16-01 |  | ☐ 300-16-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - материал изготовления ответного фланца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сталь 20 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ сталь 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - материал крепежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сталь 35 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ сталь 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Требования к разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В состав разрешительной документации должны входить следующие документы: ☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017; ☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования. Методы испытаний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Требования к эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав эксплуатационной документации: ☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |