ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №…-УУ-Д-««D1» ДЛЯ ЗАКАЗА
Узла управления дренчерного с комбинированным приводом, с функциями дистанционный «ПУСК» и дистанционный «СТОП», т. м.  CA-FIRE,  модели «D1»
Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 00211, срок действия до 26.11.2029 г. 

Поставщик: ООО «ФИРМА М1»                                                                                 
Количество, шт:__________________________ 
Покупатель:_____________________________
Заполняется (утверждается) Покупателем
Договор №: 
Спецификация: 

	1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

	Узел управления дренчерный с  комбинированным приводом ( с ручным-Р, электрическим Э24 (Э220), гидроприводом-на давление 0,07 МПа - Г0,07) с функциями дистанционный «ПУСК» и  дистанционный «СТОП», модели «D1», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-Д 50-300/1,6(Р, Э24 (Э220), Г0,07)Вз-ВФ.04 - «D1» предназначен для работы в дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса.
УУ состоит из следующего оборудования: 
2.Клапан сигнальный дренчерный;  
3.Электромагнитный клапан (соленоид)  на  напряжение питания постоянного  тока  24 В или на  напряжение питания переменного    тока  220 В - служит для дистанционного открытия  УУ «ПУСК»;
4. Электромагнитный клапан (соленоид)  на  напряжение питания постоянного  тока  24 В или на  напряжение питания переменного    тока  220 В -  служит для дистанционного закрытия УУ «СТОП»;
5. Обвязка трубопроводная; 
6. Краны шаровые;
7. Клапан обратный;
8. Фильтр осадочный;
9. Манометры; 
10. Сигнализатор давления; 
11.Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ;
12.Датчик уровня (ДУ) CSN E47S8-31N-12-LZ;
13. Игольчатый клапан;
14. Маркировка;
15. Тип ответного фланца;
16. Требования к разрешительной документации;
17.  Требования к эксплуатационной документации;
- рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа;
- гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; 
- срок эксплуатации, лет, не менее: 10. 

	2 Клапан сигнальный дренчерный
2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости 

	☐ Вертикальный (В)
	☐ Горизонтальный (Г)
	

	2.2 Диаметр  условного прохода, мм 

	☐50
	☐ 65
	☐80
	☐ 100
	☐ 125
	☐ 150
	☐ 200
	☐ 250
	☐ 300
	

	2.3 Давление рабочее максимальное, МПа

	     ☒ 1,6 (по умолчанию)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального

	☐ чугун - (базовый вариант)
	☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  

	2.5 Тип механизма затвора  клапана

	☒ Мембрана эластичная, подпружиненная
	

	2.6 Материал мембраны эластичной

	☒ Этиленпропиленовый каучук (EPDM), армированный нейлоновыми волокнами (по умолчанию)
	

	2.7 Материал пружины механизма мембраны

	☒ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (по умолчанию)
	

	3 Электромагнитный клапан (соленоид) -  «ПУСК» ☐
3.1 Напряжение питания, В

	☐ 24 постоянного тока
	☐ 220 переменного    тока  
	
	

	3.2 Степень защиты оболочки корпуса

	☐ IP 65
	☐ (Ех) во взрывозащищенном исполнении 
	
	

	3.3 Материальное исполнение корпуса электромагнитного клапана (соленоида)   

	☐ Латунь (базовый вариант)
	☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  
	

	4 Электромагнитный клапан (соленоид) - «СТОП» ☐
4.1 Напряжение питания, В

	☐ 24 постоянного тока
	☐ 220 переменного  тока  
	

	4.2 Степень защиты оболочки корпуса

	☐ IP 65
	☐ (Ех) во взрывозащищенном исполнении 
	

	4.3 Материальное исполнение корпуса электромагнитного клапана (соленоида)   

	☐ Латунь (базовый вариант) 
	☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  
	

	5 Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ

	☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант)                           
	
	

	6 Краны шаровые
6.1 Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ 

		☐ Латунь (базовый вариант) 
	☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  




	6.2 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении 

	☐ Да (базовый вариант)
	

	7 Клапан обратный
7.1 Материальное исполнение клапана обратного  в обвязке УУ 

	☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  

	8 Фильтр осадочный
8.1 Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ

	☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  

	[bookmark: _Hlk170981987]9 Манометры
9.1 Обязательное наличие клейма о поверке 

	☒ Да (базовый вариант)

	10 Сигнализатор давления 
10.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ

	☐ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик (для пеноконцентрата и морской воды)  

	11 Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ  ( по заявке Покупателя) 

	☒ Нет (базовый вариант) 

	12 Датчик уровня (ДУ) для подачи сигнала об уровне воды выше 0,5 м выше запорного органа клапана сигнального дренчерного ( по заявке Покупателя)

	☒ Нет (базовый вариант) 

	13 Игольчатый клапан подачи воды в мембрану
13.1 Входит в обвязку УУ

	☒ Да (базовый вариант) 

	13.2 Материальное исполнение игольчатого клапана

	☐ Латунь никелированная (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пеноконцентрата и морской воды)  

	14 Выход для подключения гидропривода 
14.1 Входит в обвязку УУ

	☒ Да (базовый вариант) 

	15 Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002
15.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: 
- наименование УУ;
- обозначение комплектующего оборудования УУ;
- заводской номер;
- год выпуска;
- состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный);
- условный диаметр;
- максимальное рабочее давление.

	☒ Да (базовый вариант) 

	16 Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015

	☐ 50-16-01
	☐ 65-16-01
	☐ 80-16-01
	☐ 100-16-01
	☐ 125-16-01
	☐ 150-16-01
	☐ 200-16-01
	

	☐ 250-16-01
	☐ 300-16-01
	
	
	
	
	
	

	- материал изготовления ответного фланца

	☐ сталь 20 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	- материал крепежа

	☐ сталь 35 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	17 Требования к разрешительной документации

	В состав разрешительной документации должны входить следующие документы:
☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017;
☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования.
Методы испытаний» 

	18 Требования к эксплуатационной документации

	Состав эксплуатационной документации:
☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом;




Поставщик: (Должность, ФИО)___________________________________/                                     /
Покупатель: (Должность, ФИО)____________________________________/                                    /
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