ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №…/01-УУ-Спр. В. -«S1» ДЛЯ ЗАКАЗА
     Узла управления спринклерного, водозаполненный, (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002:
 УУ-С 80-200/1,6 В–ВФ.О4-«S1»), т. м.  CA-FIRE,  модели «S1». 
Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017___________, срок действия до _________________28.07.2028 г. 

Поставщик: ООО «Группа компаний «Север»                                                                                 
Количество, шт:__________________________ 
Покупатель:_____________________________
Заполняется (утверждается) Покупателем
Договор №: 
Спецификация: 

	1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

	                           
                   Вид спереди                                                                Вид сверху







Узел управления спринклерный, водозаполненный, т. м.  CA- FIRE,  модели «S1», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-С 80-200/1,6 В–ВФ.О4-«S1») предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса.
 УУ состоит из следующего оборудования: 
1. Манометр 2,5 МПа поверенный (поз.1и поз.3);
2.  Клапан сигнальный спринклерный КС 80-200/1,6В -ВФ.О4-«ZSFZ»;  
3. Краны трехходовые (поз. 4);
4. Сигнализатор давления СД 0,03/1,6(2)G ½-У.О4-«ZSJY» (поз. 5);
5. Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ-0,07/1,6-УШ.О4-«ZSJL» (поз.6) ;
6. Камера задержки КЗ 1,7/1,6-ВМ.О4-«ZSPY» (поз. 7);
7. Кран шаровый Ду20 (поз. 8); кран шаровый Ду25 (поз. 10; кран шаровый Ду15 (поз. 11);
8. Фильтр осадочный Ду 20 (поз. 9);
9.  Обвязка трубопроводная;
10. Тип ответного фланца;
11. Маркировка;
12. Требования к разрешительной документации;
13.  Требования к эксплуатационной документации;
- рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа;
- гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; 
- срок эксплуатации, лет, не менее: 10. 

	1  Манометры (поз 1; 3)
1.1 Предел измерения давления, МПа 

	☒ 2,5 (базовый вариант)

	1.2 Обязательное наличие клейма о поверке

	☒ Да (базовый вариант)

	2 Клапан сигнальный спринклерный КС 80-200/1,6В -ВФ.О4-«ZSFZ» (поз. 2)  
2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости

	☒ Вертикальный (В)
	
	

	2.2 Диаметр  условного прохода, мм 

	☐80
	☐ 100
	☐125
	☐ 150
	☐ 200
	
	
	
	
	

	2.3 Давление рабочее максимальное, МПа

	     ☒ 1,6 (по умолчанию)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального

	☒ чугун - (базовый вариант)
	☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пенообразователя и морской воды)  

	2.5 Тип механизма затвора  клапана 

	☒ Клапан дисковый + каучук
	

	2.6 Материал клапана дискового

	☒ нержавеющая сталь -SS304 (по умолчанию)
	

	3. Краны трехходовые (поз.4)
Материальное исполнение крана

	☒ Латунь
	☐ нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды)  

	4 Сигнализатор давления СД 0,03/1,6(2)G ½-У.О4-«ZSJY» (поз. 5)
4.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ

	☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик (для пенообразователя и морской воды)  

	5. Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ -0,07/1,6-УШ.О4-«ZSJL» (поз 6.)  ( по заявке Покупателя) 

	☒ Нет (базовый вариант) 

	6. Камера задержки КЗ 1,7/1,6-ВМ.О4-«ZSPY» (поз. 7)

	☒ Да (базовый вариант) 
	
	
	

	7. Краны шаровые (поз. 8, 10, 11)
Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ

	☒ Латунь (базовый вариант)
	☐ Нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды)  
	

	7.1 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении

	☒ Да (базовый вариант)
	
	

	8. Фильтр осадочный
Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ

	☒ Латунь (базовый вариант) 
	☐ Нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды)  
	

	9.Обвязка трубопроводная
Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ

	☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант)                           
	
	

	10.Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015

	☐ 80-16-01
	☐ 100-16-01
	☐ 125-16-01
	☐ 150-16-01
	☐ 200-16-01
	
	
	

	10.1 Материал изготовления ответного фланца

		☒ сталь 20 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т




	10.2 Материал крепежа

	☒ сталь 35 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	11. Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002
11.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: 
- наименование УУ;
- обозначение комплектующего оборудования УУ;
- заводской номер;
- год выпуска;
- состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный);
- условный диаметр;
- максимальное рабочее давление.

	☒ Да (базовый вариант) 

	12. Требования к разрешительной документации

	В состав разрешительной документации должны входить следующие документы:
☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017;
☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ  на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002  «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования.
Методы испытаний»
 

	13. Требования к эксплуатационной документации

	Состав эксплуатационной документации:
☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом;



Поставщик: (Должность, ФИО)___________________________________/                                     /
Покупатель: (Должность, ФИО)____________________________________/                                    /
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