ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №…/01-УУ-Спр. В. -«S1» ДЛЯ ЗАКАЗА

Узла управления спринклерного, водозаполненный, (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002:

УУ-С 80-200/1,6 В–ВФ.О4-«S1»), т. м.  CA-FIRE,  модели «S1».

Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017___________, срок действия до _________________28.07.2028 г.

Поставщик: ООО «Группа компаний «Север»

Количество, шт:__________________________

Покупатель:_____________________________

Заполняется (утверждается) Покупателем

Договор №:

Спецификация:

| 1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид спереди Вид сверху Узел управления спринклерный, водозаполненный, т. м. CA- FIRE, модели «S1», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-С 80-200/1,6 В–ВФ.О4-«S1») предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса. УУ состоит из следующего оборудования: - Манометр 2,5 МПа поверенный (поз.1и поз.3); - Клапан сигнальный спринклерный КС 80-200/1,6В -ВФ.О4-«ZSFZ»; 3. Краны трехходовые (поз. 4); 4. Сигнализатор давления СД 0,03/1,6(2)G ½-У.О4-«ZSJY» (поз. 5); 5. Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ-0,07/1,6-УШ.О4-«ZSJL» (поз.6) ; 6. Камера задержки КЗ 1,7/1,6-ВМ.О4-«ZSPY» (поз. 7); 7. Кран шаровый Ду20 (поз. 8); кран шаровый Ду25 (поз. 10; кран шаровый Ду15 (поз. 11); 8. Фильтр осадочный Ду 20 (поз. 9); 9. Обвязка трубопроводная; 10. Тип ответного фланца; 11. Маркировка; 12. Требования к разрешительной документации; 13. Требования к эксплуатационной документации; - рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа; - гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; - срок эксплуатации, лет, не менее: 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Манометры (поз 1; 3) 1.1 Предел измерения давления, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ 2,5 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Обязательное наличие клейма о поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Клапан сигнальный спринклерный КС 80-200/1,6В -ВФ.О4-«ZSFZ» (поз. 2) 2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Вертикальный (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Диаметр условного прохода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐80 | ☐ 100 |  | ☐125 |  |  | ☐ 150 |  |  |  |  |  | ☐ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Давление рабочее максимальное, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ 1,6 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ чугун - (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 (для пенообразователя и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Тип механизма затвора клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Клапан дисковый + каучук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Материал клапана дискового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ нержавеющая сталь -SS304 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Краны трехходовые (поз.4) Материальное исполнение крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Сигнализатор давления СД 0,03/1,6(2)G ½-У.О4-«ZSJY» (поз. 5) 4.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик (для пенообразователя и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ -0,07/1,6-УШ.О4-«ZSJL» (поз 6.) ( по заявке Покупателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нет (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Камера задержки КЗ 1,7/1,6-ВМ.О4-«ZSPY» (поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Краны шаровые (поз. 8, 10, 11) Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фильтр осадочный Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь -SS304 (для пенообразователя и морской воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Обвязка трубопроводная Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 80-16-01 |  | ☐ 100-16-01 |  | ☐ 125-16-01 |  |  |  |  |  | ☐ 150-16-01 |  |  |  |  | ☐ 200-16-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Материал изготовления ответного фланца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ сталь 20 (базовый вариант); ☐ сталь 09Г2С; ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. |
| 10.2 Материал крепежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ сталь 35 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ сталь 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002 11.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: - наименование УУ; - обозначение комплектующего оборудования УУ; - заводской номер; - год выпуска; - состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный); - условный диаметр; - максимальное рабочее давление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В состав разрешительной документации должны входить следующие документы: ☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017; ☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования. Методы испытаний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав эксплуатационной документации: ☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |